| 1 |  | Zentralbatteriesystem mit automatischem mikroprozessorgesteuerten Überwachungssystem zum Betrieb von Sicherheits- ( SL ) und Rettungszeichenleuchten (RL) nach VDE 0108, ASR 7/4, DIN 5035 und DIN 4844. Einzelleuchtenüberwachung in Verbindung mit Überwachungsbaustein in der Leuchte ohne zus. Datenleitung Selbstkalibrierende Leuchtenüberwachung durch Stromüberwachung der Einzelkreise Elektrischer Aufbau: Zentralbatteriegerät SC 220 mit internem und externem BUS-System zur vollautomatischen Überwachung des Gesamtsystems gem. VDE 0108 Einzelumschaltung je Notlichtstromkreis mit freier Programmierungsmöglichkeit für Dauer- und Bereitschaftslicht mit VDE – gerechter 2-poliger Absicherung. Alle Baugruppen in 19" - Einschubtechnik mit isolierten, berührungs- sicheren Frontplatten. Großer Anschlußraum mit Leitungseinführung von oben auf berührungssichere Klemmen gem. UVV (BGV A3) und VDE 0100. Steuer- und Überwachungseinrichtungen Als Steuer- und Überwachungseinrichtung ist eine frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit beleuchteter 4-zeiligiger Klartextanzeige, Drucker- und PC-Schnittstelle eingebaut. Funktionen: Ein- /Ausschaltung des Sicherheitslichtgerätes Taster für Dauerlicht Ein/Aus Überwachung der Netzversorgung der Sicherheitsbeleuchtung incl. Drehfeldüberwachung und digitaler Anzeige der Spannung aller 3 Einspeisephasen Überwachung der Batteriespannung auf Über- oder Unterspannung , stromabhängig mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Tiefentladeschutz mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung des Ladestromes auf Überstrom mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung des Entladestromes zu hoch / zu tief mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung des Batteriekreises (VDE 0108) mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung der Batteriesymmetrie (VDE 0108) mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Erdschlußüberwachung des DC-Kreises (VDE 0160) mit digitaler Anzeige des Isolationswiderstandes in K-Ohm Überwachung der Lüfterstörung (Batterieraum) (VDE 0510) Überwachung der Batteriesymetrie mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Prüfbuch für 4 Jahre Auf beleuchtetem LCD-Display Anzeige von: Ladespannung Ladestrom Erhaltungsladestrom Entladestrom Verbraucherstrom Netzspannung pro Phase Batterietemperatur Isolationswert in K-Ohm Batteriemittenspannung Datum Uhrzeit Statusmeldungen im Klartext Einzel- und Sammelstörungen nach VDE 0108 im Klartext Mit 8 Leuchtdioden, Anzeige von: Betrieb Störung Netzbetrieb Batteriebetrieb DS EIN/AUS BS EIN/AUS Tiefentladung Testbetrieb Prüfprogramme für die laut VDE 0108 täglich durchzuführenden Funktionstest’s: Automatische Durchführung des täglichen Funktionstests von 1-5 Min. mit frei wählbarer Prüfzeit. Betriebsdauertests/Kapazitätsprobe von 1-8 Std. Anzeige und Speicherung der Ergebnisse der täglichen Funktionstests und Meldungen gem.VDE 0108, Pufferspeicher für 4 Jahre Betriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtung Batteriespannung und Strom vor Testbeginn Batteriespannung und Strom kurz vor Testende Entladestrom Entnommene Ampèrestunden Störungen Potentialfreie Kontakte für: Störung Lüftersteuerung Betriebsbereit Batteriebetrieb Netzbetrieb Tiefentladung Eingänge für: Kritischer Kreis Kritischer Kreis BS Lüfterüberwachung DS EIN/AUS Netzüberwachung externes Netz DS/BS 4 frei programmierbare Eingänge für Meldungen von externen Geräten Schnittstellen Interne Schnittstelle RS232 für Druckeranschluß Serielle RS232- Schnittstelle für Anschluß eines Druckers oder eines Personal Computer zur Datenerfassung auf der Tür Spannungsversorgung für Drucker ( 5V DC ) Alle Parameter müssen sowohl über das Display wie auch über einen anschließbaren PC eingestellt werden können. Ladeeinrichtung Ladeeinrichtung mit IU-Kennlinie zur Ladung der Batterie auf 80% Nennkapazität innerhalb 12 Std. nach einer Entladung. Integrierte Ladeautomatik mit spannungs- und zeitabhängiger Rückschaltung auf Erhaltungsladen. Lüftersteuerung Ein-/Ausschaltung des Batterieraumlüfters, bei Starkladung Nachlaufzeit einstellbar. Periodische Lüftereinschaltung programmierbar |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bussystem Das Sicherheitslichtgerät ist ausgerüstet mit einem sicheren Bussystem. Die interne und externe Kommunikation der Baugruppen erfolgt mit System CAN-BUS mit hoher Störsicherheit. Das gesamte Bussystem ist mit Optokopplern von Batterie und Netzkreis getrennt Bei Ausfall des Bussystems entscheidet die einzelne Schalteinrichtung selbsttätig zur Schaltung in den sicheren Zustand. Auch bei Ausfall des gesamten Systems muß die Sicherheitsbeleuchtung aufrechterhalten werden. Alle Daten müssen auf dem BUS zur Auswertung und Steuerung verfügbar sein |  |  |

|  |  | Gehäuseausführung: Kombigehäuse mit Batteriefach Abm: 1800x800x600mm mit 3 Batteriefächern Der Türöffnungswinkel muß ( 180° sein Aufbau der Elektronikkomponenten in Modultechnik Schutzart : IP 21 Schutzklasse : I Lackierung : RAL 7032 19“- Leuchtenkreisbaugruppe NLE 4/220 Die Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchten werden über die Universal 19“ – Einschubeinheit NLE 4/220 betrieben. Alle 4 Abgänge in den Einschüben können sowohl für stromkreisüberwachte Anlagen, wie auch für Einzelleuchtenüberwachung eingesetzt werden. Eine nachträgliche Änderung von Stromkreisüberwachung zu Einzelleuchtenüberwachung muß ohne Hardwaretausch jederzeit möglich sein. Jeder Einschub ist für den Betrieb von 4 Abgangskreisen geeignet. Jeder Abgang ist mit 6,3 A (2 pol.) abgesichert und kann einzeln geschaltet werden. (Schaltleistung des Relais 6A bei 220V DC ). Jeder Kreis der Leuchtenkreisbaugruppe kann einzeln der Dauerschaltung oder der Bereitschaftsschaltung durch Programmierung zugeordnet werden. Lichtschalterstellungs - Abfragemodul LSM 24 Dieses Modul ermöglicht das Schalten der Endstromkreise im Netzbetrieb über die Schalter bzw. Schütze der Netzbeleuchtung. Über die Eingangskanäle können max. 16 Schalterkreise abgefragt werden. Jeder Eingang kann einem oder mehreren Abgangskreisen eines Einschubchassis als Einzel- oder Gruppenschaltung zugeordnet werden. Die Abfrage erfolgt über potentialfreie Kontakte. Jeder Eingang kann als Treppenlichtschalter zum zeitabhängigen schalten von Notleuchten ( 1 -15 Min.) programmiert werden Das LSM 24 - Modul kann auch extern in eine Verteilung eingebaut werden. (Max. Leitungslänge der BUS-Leitung: 100m ) Lichtschalterstellungs - Abfragemodul LSM 230 Dieses Modul ermöglicht das Schalten der Endstromkreise im Netzbetrieb über die Schalter bzw. Schütze der Netzbeleuchtung. Über die Eingangskanäle können max. 16 Schalterkreise abgefragt werden. Jeder Eingang kann einem oder mehreren Abgangskreisen als Einzel- oder Gruppenschaltung zugeordnet werden. Die Abfrage erfolgt über eine externe Spannung 230VAC. Jeder Eingang kann als Treppenlichtschalter zum zeitabhängigen schalten von Notleuchten ( 1 -15 Min.) programmiert werden Das LSM 230 - Modul kann auch extern in eine Verteilung eingebaut werden. (Max. Leitungslänge der BUS-Leitung: 100m ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Stationäre Batterie ausgeführt als: Wartungsarme Bleibatterie Wartungsfreie Bleibatterie Wartungsarme NC-Batterie Nennbetriebsdauer : .......... Std. Nennkapazität : ........... Ah Zellenzahl : ........... Stück Akkumulatorenanlage Typ ............................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | Vollüberwachtes Zentralbatteriesystem SC 220 / NLE Vollüberwachtes Zentralbatteriesystem SC 220 / NLE Nennbetriebsdauer 1h Nennbetriebsdauer 3h Bestend aus Stahlschrank RAL 7032 pulverbeschichtet Typ STK 8.21- Kombi-Gehäuse |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.2 | Option: Ausdruck aller Meldungen und Betriebszustände auf eingebautem Protokolldrucker. Parallele Schnittstelle Centronic 19“- Leuchtenkreisbaugruppe NLE 4/220 Jeder Einschub ist für den Betrieb von 4 Abgangskreisen mit je 12 Leuchten geeignet. Jeder Abgang ist mit 6,3 A (2 pol.) abgesichert und kann einzeln geschaltet werden. (Schaltleistung des Relais 6A bei 220V DC ). .......... Stck |  |
| 1.3 | Ladeeinrichtung Ladeeinrichtung mit IU-Kennlinie zur Ladung der Batterie auf 90% Nennkapazität innerhalb 10 Std. nach einer Entladung. Integrierte Ladeautomatik mit spannungs- und zeitabhängiger Rückschaltung auf Erhaltungsladen. Nennspannung : 216 V Nennladestrom : 5 A |  |

| 1.4 | Lichtschalterstellungs – Abfragemodul LSM Über die Eingangskanäle können max. 16 Schalterkreise abgefragt werden. LSM 24: Die Abfrage erfolgt über potentialfreie Kontakte ................. Stck LSM 230: Die Abfrage erfolgt über externe Spannung 230V AC ................. Stck LSM 24/ 230: 8 Eingänge potentialfrei und 8 Eingänge 230V ................. Stck |  |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Spannungsrelais nach VDE 0108/10.80-6.1.1 für den Einbau in Unterverteilungen Netzspannung : 230/400V50 Hz Ansprechwert : 85% der Nennspannung Leistungsaufnahme: 3 VA Kontaktsatz : 2 x W potentialfrei Montage : Schnellbefestigungsschiene TS 35 Anzeige : Leuchtdiode AUS bei Netzausfall Fabrikat : Typ : DNÜ ................. Stck |  |
| 1.6 | Meldetableau nach VDE 0108 mit folgenden Funktionen: Signalleuchten Anlage betriebsbereit Batteriebetrieb Netzbetrieb Sammelstörung Schalter DS-Bereich EIN/AUS Signalgerät Summer mit Löschtaste Steuerspannung : entsprechend Batteriespannung Frontplatte : Alu mattsilber Ausführung : Kunststoffgehäuse Abmessungen : L 261 x H 150 x T 90 mm Schutzart : IP 20 Fabrikat : Typ : MT .............. Stck |  |
| 1.7 | Stationäre Batterie ausgeführt als: Wartungsarme Bleibatterie wartungsfreie Bleibatterie wartungsarme NC-Batterie Nennbetriebsdauer : .......... Std. Nennkapazität : ........... Ah Zellenzahl : ........... Stück Akkumulatorenanlage Typ ............................... |  |
| 1.8 | Batterieschrank Stahlblechschrank mit Batteriefach zur Aufnahme vorgenannter Batterie und Gerät bzw. getrennte Batterieschränke Aufstellung der Batterie auf Gitterböden / Stufen Der Türöffnungswinkel muß ( 180° sein Option: Lüfter / Ex-Lüfter Abluftstutzen NW 100 Option: Zeitverzögerte Lüftersteuerung mit Schaltschütz und Motorschutz Schutzart : IP 21 Lackierung : RAL 7032 Abmessungen : H ....... B ....... T ....... mm Fabrikat : Typ : .................................... |  |
| 1.9 | Programmierung ( Inbetriebnahme) der Anlage Programmierung ( Inbetriebnahme) der Anlage einschl. Einweisung des Betriebspersonals und Erstellung eines Übergabeprotokolls. Die Programmierung Leuchtenzielortangabe ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme |  |

| 1.10 | Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung Typ ADB01 Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung von Leuchten mit Glühlampen oder EVG von 4 – 120W. Die Einstellung der Leuchtenadresse wird über einen von außen zugänglichen Dreh-Codierschalter vorgenommen. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V AC ( +10% / -15% ) 230V DC ( +20% / -20% ) Umgebungstempereratur: -10°C bis 50°C Maße ( L x B x T): 106 x 36 x 24 mm ................Stck |  |
| --- | --- | --- |