| 1 |  | Zentralbatterieanlage mit automatischem mikroprozessorgesteuerten Überwachungssystem zum Betrieb von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in Dauer- und Bereitschaftsschaltung nach VDE 0108, DIN EN 50171und DIN EN 50172. bestehend aus: Ladeeinrichtung Ladeeinrichtung mit IU-Kennlinie zur Ladung der Batterie auf 90% Nennkapazität innerhalb 10 Std. nach einer Entladung. Integrierte Ladeautomatik mit spannungs- und zeitabhängiger Rückschaltung auf Erhaltungsladen a) Starkladespannung erreicht und Strom > 5 - 100 % b) wie a) jedoch zusätzlich zeitverzögert 0-30 Std. Zur Vermeidung von Überladungen bei kurzen Netzausfällen ist der Einsatz der Starkladestufe verzögert auszuführen. Diese Verzögerungszeit ist einstellbar von 0-60 Minuten. Werkseinstellung: 1 Minute. Ladespannung : V Ladestrom : A Lüftersteuerung : Ein-/Ausschaltung des Batterieraumlüfters, bei Starkladung Nachlaufzeit einstellbar. periodische Lüftereinschaltung programmierbar 2. Schalteinrichtungen: Eine Schalteinrichtung in der Betriebsart Dauerschaltung zur Umschaltung der Sicherheitsbeleuchtung bei Störung oder Ausfall der Netzversorgung. Anschlußmöglichkeit einer Ferneinschaltung, wählbar ohne Werkzeug als Taster oder Schalter. Der Schaltkontakt muß als Öffner oder Schließer programmierbar sein. 2 Eingebaute Schaltuhren mit zwei frei wählbaren Ein-Ausschaltzeiten zur Automatischen Ein- Ausschaltung der Dauerlichtkreise. Zusätzlich muß die Dauerschaltung wahlweise von einem Taster am Lade- und Schaltgerät EIN/AUS geschaltet werden können. Nennleistung : W Abgangskreise: DS-Abgangskreise 2-pol. Abgesichert Sicherungstyp Neozed Automaten Strom A Eine Schalteinrichtung BS zur Einschaltung der Bereitschaftsschaltung bei Störung oder Ausfall der Netzversorgung der Allgemeinbeleuchtung mit Überwachungskreis ( 24V-Schleife Öffner / Schließer oder Netzwächter für externe Spannung 230VAC): Nennleistung : W Abgangskreise : BS-Abgangskreise 2-polig abgesichert Sicherungstyp : Neozed Automaten Strom A 3. Steuer- und Überwachungseinrichtungen Netzüberwachungseinrichtung: Eine Netzüberwachungseinrichtung zur Überwachung eines 1- oder 3-phasigen Netzes. Die interne Netzüberwachung ist frei programmierbar für 1- oder 3-phasiges Netze. Mikroprozessorsteuerung: Als Steuer- und Überwachungseinrichtung ist eine Mikroprozessorsteuerung mit beleuchteter Klartextanzeige 4 zeilig mit je 16 Zeichen und Folientastatur zur Bedienung mit folgenden Funktionen eingebaut: Ein- /Ausschaltung des Sicherheitslichtgerätes Überwachung der Netzversorgung der Sicherheitsbeleuchtung incl. Drehfeldüberwachung und digitaler Anzeige der Spannung aller 3 Einspeisephasen Überwachung der Batteriespannung auf Über- oder Unterspannung , stromabhängig mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Tiefentladeschutz mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung des Ladestromes auf Überstrom mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung der DS-Ausgangsspannung (Schützdefekte) Überwachung der BS-Ausgangsspannung (Schützdefekte) Überwachung des Entladestromes zu hoch / zu tief mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung des Batteriekreises (VDE 0108) mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Überwachung der Batteriesymmetrie (VDE 0108) mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Erdschlußüberwachung des DC-Kreises (VDE 0160) mit digitaler Anzeige des Isolationswiderstandes in K-Ohm Überwachung der Lüfterstörung (Batterieraum) (VDE 0510) Überwachung der Batteriesymetrie mit frei programmierbaren Ansprechwerten und Verzögerungszeiten Lampenausfallüberwachung durch Überwachung des BS/DS-Stromes auf „zu hoch“, „zu tief“ mit einer Genauigkeit von ca. ±2% des Nennstromes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Auf beleuchtetem LCD-Display Anzeige von: Ladespannung Ladestrom Erhaltungsladestrom Entladestrom Strom pro Umschalteinrichtung Netzspannung pro Phase Batterietemperatur Isolationswert in K-Ohm Batteriemittenspannung Datum Uhrzeit Statusmeldungen im Klartext Einzel- und Sammelstörungen nach VDE 0108 im Klartext Mit 8 Leuchtdioden, Anzeige von: Betrieb Störung Netzbetrieb Batteriebetrieb DS EIN/AUS BS EIN/AUS Tiefentladung Testbetrieb Bedienelemente auf der Tür für: Sicherheitsbeleuchtung EIN/AUS DS EIN/AUS DS/BS Strom Test Tiefentladung Funktionstest Dauertest / Kapazitätstest Reset Lampentest Prüfprogramme für Funktionstest’s: Automatische Durchführung des täglichen Funktionstests von 1-5 Min. mit frei wählbarer Prüfzeit. Betriebsdauertests/Kapazitätsprobe von 1-8 Std. Anzeige und Speicherung der Ergebnisse der täglichen Funktionstests gem.VDE 0108, Pufferspeicher für 1000 Meldungen und 2 Jahre tägliche Funktionstests Betriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtung Batteriespannung und Strom vor Testbeginn Batteriespannung und Strom kurz vor Testende Entladestrom Entnommene Ampèrestunden Störungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentialfreie Kontakte für: Störung Lüftersteuerung Betriebsbereit Batteriebetrieb Netzbetrieb Tiefentladung Eingänge für: Kritischer Kreis Kritischer Kreis BS Lüfterüberwachung DS EIN/AUS Netzüberwachung externes Netz DS/BS 2 frei programmierbare Eingänge für Meldungen von externen Geräten Schnittstellen Interne Schnittstelle RS232 für Druckeranschluß Serielle RS232- Schnittstelle für Anschluß eines Druckers oder eines Personal Computer zur Datenerfassung auf der Tür Spannungsversorgung für Drucker ( 5V DC ) Alle Parameter müssen sowohl über das Display wie auch über einen anschließbaren PC eingestellt werden können. Bussystem Das Sicherheitslichtgerät ist ausgerüstet mit einem sicheren Bussystem. Die interne Kommunikation der Baugruppen erfolgt mit System CAN-BUS mit hoher Störsicherheit. Das gesamte Bussystem ist mit Optokopplern von Batterie und Netzkreis getrennt Bei Ausfall des Bussystems entscheidet die einzelne Schalteinrichtung selbsttätig zur Schaltung in den sicheren Zustand. Auch bei Ausfall des gesamten Systems muß die Sicherheitsbeleuchtung mindestens im Netzbetrieb aufrechterhalten. Über den BUS muß ein einfacher Anschluß von Unterverteilungen möglich sein. Alle Daten müssen auf dem BUS zur Auswertung und Steuerung verfügbar sein Option: ja / nein Ausdruck aller Meldungen und Betriebszustände auf eingebautem Protokolldrucker. Ausgabe von: Anlagenzustandsprotokoll Kapazitätstest mit Entladespannungsverlauf Funktionstests Option: ja / nein Selbstkalibrierende Leuchtenüberwachung durch Stromüberwachung der Einzelkreise Option: ja / nein Einzelleuchtenüberwachung mit Stromüberwachung in der Leuchte. Option: ja / nein Telefonmodem für Fernüberwachung u. Wartung Option: ja / nein Temperaturgeführte Ladekennlinie Option: ja / nein Temperaturüberwachung der Batterie |  |  |

|  |  | Gehäuseausführung: Stahlblechschrank mit frontseitigen Türen. Der Türöffnungswinkel muß ( 180° sein Aufbau der Elektronikkomponenten in Modultechnik Abgangskreise über separate Tür zugänglich Schutzart : IP 21 Schutzklasse : I Lackierung : RAL 7032 Abmessungen : Lade-Schaltgerät: H ........ B ........ T ....... mm Fabrikat : G f S oder gleichwertig Sicherheitslichtgerät Typ .................................. | € | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Stationäre Batterie ausgeführt als: Wartungsarme Bleibatterie wartungsfreie Bleibatterie wartungsarme NC-Batterie Nennbetriebsdauer : .......... Std. Nennkapazität : ........... Ah Zellenzahl : ........... Stück Akkumulatorenanlage Typ ............................... | € | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Batterieschrank Stahlblechschrank mit Batteriefach zur Aufnahme vorgenannter Batterie und Gerät bzw. getrennte Batterieschränke Aufstellung der Batterie auf Gitterböden / Stufen Der Türöffnungswinkel muß ( 180° sein Option: ja / nein Lüfter / Ex-Lüfter Abluftstutzen NW 100 Option: ja / nein zeitverzögerte Lüftersteuerung mit Schaltschütz und Motorschutz Schutzart : IP 21 Lackierung : RAL 7032 Abmessungen : H ....... B ....... T ....... mm Fabrikat : G f S oder gleichwertig Typ : .................................... | € | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Meldetableau mit folgenden Funktionen: Signalleuchten Anlage betriebsbereit Batteriebetrieb Netzbetrieb Sammelstörung Schalter DS-Bereich EIN/AUS Signalgerät Summer mit Löschtaste Steuerspannung : entsprechend Batteriespannung Frontplatte : Alu mattsilber, eloxiert, graviert Ausführung : Kunststoffgehäuse Abmessungen : L 261 x H 150 x T 90 mm Schutzart : IP 20 Fabrikat : G f S oder gleichwertig Typ : MT | € | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Spannungsrelais für den Einbau in Unterverteilungen Netzspannung : 230/400V50 Hz Ansprechwert : 85% der Nennspannung Leistungsaufnahme: 3 VA Kontaktsatz : 2 x W potentialfrei Montage : Schnellbefestigungsschiene TS 35 Anzeige : Leuchtdiode AUS bei Netzausfall Fabrikat : G f S oder gleichwertig Typ : DNÜ | € | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gesamtpreis: Pos. 1 ...................................... Pos. 2 ...................................... Pos. 3 ...................................... Pos. 4 ...................................... Pos. 5 ...................................... | € € € € € | € € € € € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUMME |  | € |

Datum:       .............................